###### Objetivo del Trabajo Práctico:

- Obtener las curvas características y reactancia sincrónica de un generador sincrónico independiente.

- Trazar curvas características, diagramas fasoriales, calcular la reactancia sincrónica y la regulación.

- Practicar la maniobra de puesta en paralelo de un generador sincrónico con la red.

- Con la máquina en paralelo, trazar las curvas de potencia constante y obtener las curvas V.

Ensayo como generador independiente:

- Datos de las maquinas:

Alternador Siemens Schuckert de polos salientes.

5KVA 220V 13A  1500RPM  50Hz

Excitación Independiente: 220V

- Circuito de ensayo:

Circuito sin carga:

Circuito de carga:

- Ensayo en vacío:

Para la puesta en marcha del motor de continua habrá que utilizar un reóstato de arranque de forma de evitar corrientes demasiado elevadas que puedan deteriorar los arrollamientos del motor.

El ajuste de la frecuencia se lleva a cabo variando la velocidad del motor de continua a partir de su relación con la corriente de excitación. Por lo tanto para mantener la frecuencia constante se debe mantener también constante la velocidad del motor de continua.

Cuadro de Valores:

| % Un | If [A] | Uo (linea)[V] | f [Hz] | n [rpm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140,00 | 1,35 | 300,00 | 51,00 | 1.530,00 |
| 120,00 | 0,90 | 263,00 | 51,50 | 1.545,00 |
| 100,00 | 0,55 | 220,00 | 52,00 | 1.560,00 |
| 80,00 | 0,40 | 174,00 | 52,00 | 1.560,00 |
| 60,00 | 0,30 | 134,00 | 52,00 | 1.560,00 |
| 40,00 | 0,25 | 88,00 | 52,00 | 1.560,00 |
| 20,00 | 0,10 | 46,00 | 52,00 | 1.560,00 |

Expresiones de Cálculo:

Representación de la característica de vacío:

A partir de Ifg = 0.55A se empieza a apreciar la saturación del material ferromagnético, ya que se aparta de la recta en la cual funciona sin saturación. En dicho valor se tiene una Uo de línea = 220 V, valor nominal.

Como la tensión inducida (y como se trata del ensayo en vacío, tensión inducida = tensión de salida) es proporcional a la velocidad y al flujo, si suponemos el flujo constante se manifestaría un aumento o disminución de la tensión de salida de manera proporcional con la velocidad. Una vez fijada la velocidad de funcionamiento se debe mantener constante, ya que la misma funcionando como generador independiente establece la frecuencia.

- Ensayo en cortocircuito:

Se regulará la frecuencia al valor nominal, se anulará la corriente de excitación y se establecerá un cortocircuito sobre los bornes de los bancos de R, L y C. La máquina será impulsada a velocidad constante.

Se regulará If hasta alcanzar el 125% de In en la salida del generador en cortocircuito.

Hay que tener precaución para evitar un calentamiento excesivo en los devanados del estator.

Cuadro de Valores:

| If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | n [rpm] | f [Hz] | Zs(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,20 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.560,00 | 52,00 | 13,86 |
| 0,25 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 1.560,00 | 52,00 | 10,70 |
| 0,30 | 7,50 | 6,50 | 7,00 | 1.560,00 | 52,00 | 11,05 |
| 0,40 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 1.560,00 | 52,00 | 10,57 |
| 0,55 | 13,00 | 12,50 | 12,75 | 1.560,00 | 52,00 | 9,96 |
| 0,65 | 15,50 | 15,25 | 15,38 | 1.560,00 | 52,00 | 9,41 |
| 0,65 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 1.560,00 | 52,00 | 9,05 |

Expresiones de Cálculo:

Representación de la característica de Corto Circuito:

- Características Externas

En primer lugar se obtendrán las características externas para la carga resistiva (banco de resistores) hasta el 100% de la corriente nominal. Para lograr esto se irá reduciendo la resistencia de carga hasta su valor mínimo.

Luego se reemplazará la carga resistiva por una carga inductiva (banco de inductores). En este caso hay que tomar ciertas precauciones ya que a pesar de que no se pone en juego potencia activa, si habrá corrientes que si se incrementan demasiado podrían dañar los arrollamientos.

Finalmente, se utilizará una carga capacitiva pura. En este caso, además de tener en cuenta el aumento de corrientes, también habrá que considerar el aumento de tensión, la cual limita la máxima carga posible.

Las cargas se consideran ideales, por lo tanto las potencias se calcularán como tales omitiendo la medición.

Cuadros de Valores:

| % Carg (R) | If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | U [V] | N [rpm] | f [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 1.560,00 | 52,00 |
| 30,00 | 0,55 | 4,15 | 3,65 | 3,90 | 214,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 50,00 | 0,55 | 6,15 | 5,45 | 5,80 | 209,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 80,00 | 0,55 | 7,40 | 6,95 | 7,18 | 203,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 100,00 | No se llega. Limitado por el banco de resistencias. |  |  |  |  |  |  |
| 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| % Carg (L) | If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | U [V] | N [rpm] | f [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 15,00 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 214,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 25,00 | 0,55 | 0,90 | 0,85 | 0,88 | 210,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 50,00 | 0,55 | 2,05 | 2,00 | 2,03 | 209,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 75,00 | 0,55 | 3,00 | 2,95 | 2,98 | 203,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 100,00 | 0,55 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 198,00 | 1.605,00 | 53,50 |
| CC | 0,55 | 13,00 | 12,50 | 12,75 | 0,00 | 1.560,00 | 52,00 |

| % Carg (C) | If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | U [V] | N [rpm] | f [Hz] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 50,00 | 0,55 | 3,90 | 3,85 | 3,88 | 278,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 75,00 | 0,55 | 5,40 | 5,35 | 5,38 | 314,00 | 1.590,00 | 53,00 |
| 100,00 | 0,55 | 11,00 | 10,90 | 10,95 | 457,00 | 1.590,00 | 53,00 |

Expresiones de Calculo:

Representación de la Característica Externa:

Justificación de la forma de las curvas:

La tensión a la salida del generador es:

U=E-jXsIa

Despreciando la resistencia de la armadura ya que Xs es mucho mayor.

En el caso  de que la carga conectada al generador sea puramente  resistiva, se deduce gráficamente a partir del diagrama fasorial que: U2=E2−(Xs·Ia)2

Si se supone la intensidad de excitación If constante, entonces E permanece constante, la variación de U frente a Ia es una elipse, la cual puede demostrarse que corta a U en E y a Ia en E/Xs.

Si en cambio la carga conectada al generador es puramente inductiva, entonces Ia retrasará a U en π/2 . Por lo tanto:  U=E-Xs·Ia

Finalmente, si la carga es puramente capacitiva, la corriente de armadura adelantará a la tensión U en π/2. Por lo cual:   U=E+Xs·Ia

Ensayo como generador conectado a la red

Circuito de ensayos

- Datos de la máquina:

General Electric 1675
50/60Hz 5KVA 110/220V 26.3/13.1A 1000/1200rpm
Excitación: 125V 3.3A

- Puesta en paralelo

La puesta en marcha del motor de corriente continua se realiza colocando resistencias de arranque para limitar la corriente. Una vez que el motor de continua esta en marcha debe regularse la corriente de excitación para que la velocidad origine una frecuencia aproximadamente igual a la de la red (debido a las condiciones necesarias para la puesta en paralelo de un generador sincrónico con la red). Luego regulamos la corriente de excitación del generador hasta que la tensión eficaz del generador sea la misma que la de la red.

Para la puesta en paralelo del generador con al red se deben cumplir las siguientes condiciones ordenadas según su importancia relativa:

  - Igual secuencia de fases

  - Igual frecuencia

  - Igual tensión eficaz

  - Igual fase

La secuencia de fases se verifica utilizando el banco de lámparas, las mismas deben prenderse y apagarse al mismo tiempo, de lo contrario (si se encienden y se apagan en diferentes momentos) se deben permutar dos fases para que el R del generador coincida con el R de la red, el S del generador con el S de la red y el T del generador con el T de la red.

Luego regulando la excitación del motor de continua se deben reducir al mínimo las diferencias de frecuencia entre la red y el generador. La frecuencia se verifica con el banco de lámparas al notar una disminución en la frecuencia de encendido y apagado de las lámparas.

La tensión eficaz se verifica con voltímetros, si existe alguna diferencia con la red se corrige regulando la excitación del generador.

La conexión del generador con la red debe realizarse cuando las lámparas estén apagadas, lo cual garantiza que la diferencia de tensión entre el generador y la red es pequeña.

- Funcionamiento a potencia constante

Cuando la máquina sincrónica suministra una potencia a la carga que tiene conectada tiene la propiedad de poder variar su factor de potencia (dentro de algunos márgenes para evitar calentamientos excesivos o campos magnéticos débiles que pueden llegar a parar el motor). Esto se consigue variando la corriente If de excitación que alimenta al inductor de la máquina.

Al variar el factor de potencia, varía la intensidad requerida de la red.

Con el generador conectado a la red y manteniendo la potencia de salida constante se varía la corriente de excitación If y se miden las intensidades Ia que circulan por el inducido.

Se debe tener en cuanta que al usar el motor sobreexcitado se produce un excesivo calentamiento y una saturación del material ferromagnético debido a las altas corrientes que por él circulan.

Al utilizar el motor subexcitado el campo magnético es débil debido a la poca corriente If  (que es proporcional al flujo) que circula y se corre el riesgo de que el motor de “desenganche” y se pare.

Expresiones de cálculo:

| Potencia constante P=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición | IfG [A] | IR [A] | IT [A] | I [A] (línea) | U [V] (línea) | P [kW] | Q [kVAr] | cos(fi) |
| Subexcitado | 0,40 | 12,00 | 11,40 | 11,70 | 222 | 0 | -1,26 | 0 |
| Subexcitado | 0,45 | 10,95 | 10,80 | 10,88 | 222 | 0 | -1,17 | 0 |
| Subexcitado | 0,80 | 8,40 | 8,10 | 8,25 | 222 | 0 | -0,84 | 0 |
| Subexcitado | 1,20 | 5,10 | 4,80 | 4,95 | 222 | 0 | -0,48 | 0 |
| Subexcitado | 1,50 | 2,70 | 2,40 | 2,55 | 222 | 0 | -0,21 | 0 |
| Equilibrio | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |
| Sobreexcitado | 2,20 | 3,00 | 2,70 | 2,85 | 222 | 0 | 0,36 | 0 |
| Sobreexcitado | 2,60 | 6,00 | 5,70 | 5,85 | 222 | 0 | 0,69 | 0 |
| Sobreexcitado | 2,95 | 9,00 | 8,40 | 8,70 | 222 | 0 | 1,02 | 0 |
| Sobreexcitado | 3,45 | 11,70 | 11,10 | 11,40 | 222 | 0 | 1,32 | 0 |
| Sobreexcitado | 3,50 | 12,90 | 12,00 | 12,45 | 222 | 0 | 1,38 | 0 |

| Potencia constante P=2,4 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición | IfG [A] | IR [A] | IT [A] | I [A] (línea) | U [V] (línea) | P [kW] | Q [kVAr] | cos(fi) |
| Subexcitado | 0,85 | 12,90 | 12,15 | 12,53 | 222 | 2,4 | -1,14 | 0,4983 |
| Subexcitado | 0,95 | 12,00 | 11,70 | 11,85 | 222 | 2,4 | -1,05 | 0,5267 |
| Subexcitado | 1,00 | 11,70 | 11,25 | 11,48 | 222 | 2,4 | -0,96 | 0,5439 |
| Subexcitado | 1,15 | 10,20 | 9,60 | 9,90 | 222 | 2,4 | -0,78 | 0,6305 |
| Subexcitado | 1,35 | 6,00 | 8,40 | 7,20 | 222 | 2,4 | -0,6 | 0,8669 |
| Equilibrio | 2,10 | 6,60 | 6,15 | 6,38 | 223 | 2,4 | 0 | 0,9747 |
| Sobreexcitado | 2,80 | 9,00 | 8,10 | 8,55 | 223 | 2,4 | 0,66 | 0,7267 |
| Sobreexcitado | 3,00 | 10,20 | 9,30 | 9,75 | 223 | 2,4 | 0,84 | 0,6373 |
| Sobreexcitado | 3,30 | 11,70 | 10,80 | 11,25 | 224 | 2,4 | 1,11 | 0,5499 |
| Sobreexcitado | 3,45 | 12,90 | 11,85 | 12,38 | 224 | 2,4 | 1,26 | 0,4999 |

| Trabajando como motor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condición | IfG [A] | IR [A] | IT [A] | I [A] (línea) | U [V] (línea) | P [kW] | Q [kVAr] | cos(fi) |
| Subexcitado | 0,50 | 10,8 | 10,5 | 10,65 | 222 | 0,84 | -1,11 | 0,2051 |
| Equilibrio | 1,75 | 1,5 | 1,8 | 1,65 | 222 | 0,6 | 0 | 0,9457 |
| Sobreexcitado | 2,95 | 8,85 | 8,55 | 8,70 | 223 | 0,6 | 0,96 | 0,1786 |