- OBJETO DEL TRABAJO PRÁCTICO

Mediante los ensayos en vacío y en cortocircuito, obtener las pérdidas, los parámetros del circuito equivalente, y observar la forma de onda de la corriente de vacío. Calcular el rendimiento y la regulación para plena carga.

- DATOS DEL TRANSFORMADOR

Marca: MIRON

Potencia nominal		Sn = 5 kVA

Tensiones nominales	2 x 190 / 2 x 110

Potencia de vacío		P0 = 0,65 %

Corriente de vacío	I0 = 10,7 %

Tensión de cortocircuito	Ucc = 2,52 %

Potencia de cortocircuito	Pcc = 1,85 %

Esquema eléctrico					Tablero de bornes

- ENSAYO EN VACÍO Y RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

De los datos del transformador calculamos primero las corrientes y potencias para cada caso:

Alimentamos al transformador con la tensión de línea de 220V de 50 Hz que es la UN.

Corriente nominal		IN=SNUN=5kVA220V=22.7A

Corriente en vacío

Potencia de vacío

Calculamos también el cos 

Para nuestro caso podríamos conectar cualquiera de los dos lados del transformador, ya que en la relación de transformación es baja y podemos medir tanto 220V como 380V con los instrumentos disponibles. Si embargo, si tuviéramos el caso de un transformador con tensiones en el orden de los kilovolts, sería un problema alimentarlo ya que no es una tensión habitual.

Circuito de ensayo para vacío:

Relación de transformación:

| N° | % | Valores Medidos |  | Relación de transformación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 [V] | U2 [V] |  |
| 1 | 70 | 268 | 154 | 1.74 |
| 2 | 80 | 296 | 176 | 1.68 |
| 3 | 90 | 332 | 198 | 1.67 |
| 4 | 100 | 372 | 220 | 1.69 |

Ensayo en vacío:

| N° | % | Valores Medidos |  |  | Valores calculados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2[V] | I0[A] | P0[W] | PFe (corr.) | cos | Ip[A] | Im[A] | Gp[mS] | Bm[mS] |
| 1 | 50 | 110,00 | 0,44 | 17,50 | 15,85 | 0,33 | 0,14 | 0,42 | 1,31 | 3,78 |
| 2 | 75 | 165,00 | 0,99 | 35,50 | 31,78 | 0,20 | 0,20 | 0,97 | 1,17 | 5,89 |
| 3 | 100 | 220,00 | 2,45 | 61,00 | 54,39 | 0,10 | 0,25 | 2,44 | 1,12 | 11,08 |

Expresiones de cálculo:

Tenemos que tener en cuenta que al medir estamos teniendo diferencias en tensiones y corrientes que se ven alteradas al incluir los instrumentos de medición. Idealmente el amperímetro tiene impedancia interna nula, el voltímetro tiene impedancia infinita, y el wattímetro consume potencia cero al medir. En la realidad no sucede esto y debemos considerarlo.

De las mediciones que tomamos, la tensión es la real en el primario del transformador, mientras que el wattímetro mide la potencia consumida en el bobinado, en el voltímetro y en el wattímetro, y el amperímetro mide la corriente que circula por el bobinado, la corriente del voltímetro y la corriente del wattímetro.

Veamos entonces las ecuaciones para el cálculo:

donde Rv es la resistencia interna del voltímetro y Rw es la resistencia interna del wattímetro. El término que se resta corresponde a la potencia consumida por el voltímetro y el wattímetro.

IP=I0⋅cosϕ		IM=I0⋅senϕ

Que pueden verse fácilmente con el diagrama fasorial:

U1



I0

Explicar la razón de la forma de onda y variación de la corriente de vacío observada:

La tensión de alimentación tiene una forma sinusoidal, por lo tanto también el flujo. La relación entre el flujo y la corriente impuesta por el ciclo de histéresis no es una relación lineal. Esta alinealidad es la causante de las deformaciones apreciadas en las curvas de la corriente de vacío.

Confeccionar una lista de los instrumentos utilizados con sus datos y alcances empleados.

Amperímetro:

RA:			6 A 		1,8 

1,2 A 		2,8 

Wattímetro:

RAW:			1,25 A 	0,246 Ω

2,5 A 		0,0524 Ω

5 A 		0,0136 Ω

RVW:			200 Ω /V 	(siendo V el valor de fondo de escala)

Voltímetro 1:		RV1:	11.55 kΩ

Voltímetro 2:		RV2:	43.7 kΩ

- ENSAYO EN CORTOCIRCUITO:

Alimentamos el transformador con tensión reducida, para no quemar el transformador por exceso de corrientes y por lo tanto temperatura que dañan el aislante del bobinado.

Mediante este ensayo podremos medir las resistencias R1 y R2, y las inductancias X1 y X2, ya que al estar en cortocircuito el secundario, suponemos que la corriente circula completamente por el cortocircuito y ninguna corriente por Rp ni Xm.

Como ya se dijo antes, resulta indistinto medir en uno u otro lado la tensión. Pero teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es del orden del 10 % de la nominal y no es muy elevada, optamos por medir del lado de alta ya que por este lado circula la menor corriente y esto es conveniente para la protección de los instrumentos.

A diferencia del ensayo en vacío, en este caso la corriente tendrá una forma sinusoidal, lo que hará posible utilizar impedancias variables en serie, que permiten regular la corriente al valor adecuado.

En el ensayo se utilizó un autotransformador en combinación con un transformador para la reducción de la corriente.

Las denominadas pérdidas en cortocircuito Pcc son las pérdidas en el cobre Pcu que son función de la corriente.

Circuito de ensayo:

Cuadro de valores:

| Valores Medidos |  |  | Valores calculados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucc [V] | Icc [A] | Pcc [W] | Pcu. (corr.) | Cos cc | Rc [Ω] | Xc [Ω] |
| 10,25 | 13,16 | 110,00 | 106,90 | 0,79 | 0,62 | 0,48 |

Expresiones de cálculo:

Los parámetros serie del circuito equivalente pueden calcularse a partir de los valores corregidos mediante las siguientes expresiones:

xc=x1+x2´=zc2−rc2

Para obtener por separado los parámetros correspondientes al primario y al secundario:

x1=x2´=xc2

r1=r2´=rc2

Confeccionar la lista de los instrumentos utilizados con sus datos y alcances empleados:

Wattímetro:

|  | 50 V | 100 V | 200 V | 400 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,25 A | 0,625 | 1,25 | 2,5 | 5 |
| 2,5 A | 1,25 | 2,5 | 5 | 10 |
| 5 A | 2,5 | 5 | 10 | 20 |

Rw = 1287 Ω

Rv = 34.8 Ω

- CIRCUITO EQUIVALENTE:

r1 = 0.31 Ω			r2 = 0.10 Ω

x1 = 0.24 Ω			x2 = 0.08 Ω

Rp = 2654.92 Ω		Xm = 269.28 Ω

Describir el criterio empleado para dividir la impedancia equivalente:

El criterio es empírico y se basa en que con esta división se comete un error que puede considerarse despreciable frente a los valores obtenidos mediante una medición u obtención mas precisa de estos valores. Por otro lado tratar de obtener una medición exacta de los parámetros antes mencionados es muy complicada, y como ya se dijo la corrección que se logra respecto al método empírico no es considerable.

6) DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO

6.2)

- Calcular el rendimiento para factor de potencia 1 y 0,8 para cargas de 0 a 120 % de la nominal.

Ver en tabla siguiente.

- Agrupar los resultados en un cuadro apropiado.

| C | Pfe [W] | Pcu [W] | n (factor 1) | n (factor 0,8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 54,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,10 | 54,39 | 1,07 | 0,89 | 0,87 |
| 0,20 | 54,39 | 4,28 | 0,94 | 0,93 |
| 0,30 | 54,39 | 9,62 | 0,96 | 0,95 |
| 0,40 | 54,39 | 17,10 | 0,96 | 0,95 |
| 0,50 | 54,39 | 26,72 | 0,97 | 0,96 |
| 0,60 | 54,39 | 38,48 | 0,97 | 0,96 |
| 0,70 | 54,39 | 52,38 | 0,97 | 0,96 |
| 0,80 | 54,39 | 68,42 | 0,97 | 0,96 |
| 0,90 | 54,39 | 86,59 | 0,97 | 0,96 |
| 1,00 | 54,39 | 106,90 | 0,97 | 0,96 |
| 1,10 | 54,39 | 129,35 | 0,97 | 0,96 |
| 1,20 | 54,39 | 153,94 | 0,97 | 0,96 |

- Detallar las expresiones de cálculo utilizadas.

En general se define como rendimiento para cualquier máquina al cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada:

Si llamamos carga a:

- Calcular la carga para rendimiento máximo y el valor del mismo para ambos valores de potencia.

El rendimiento máximo se obtiene derivando la fórmula de rendimiento respecto de k e igualando la a cero. De esta derivada sale que para rendimiento máximo la carga k se calcula como sigue:

- Representar en un único gráfico y en función de la carga, ambas curvas de rendimiento y las perdidas en el hierro y en el cobre, estas dos últimas en la misma escala.

7) DETERMINACIÓN DE LA REGULACIÓN

- Calcular la regulación a plena carga con factores de potencia desde cero capacitivo hasta cero inductivo, indicar los resultados en el siguiente cuadro.

| cos j | 0 c | 0,2 c | 0,4 c | 0,6 c | 0,8 c | 1 | 0,8 i | 0,6 i | 0,4 i | 0,2 i | 0 i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radianes | -1,57 | -1,37 | -1,16 | -0,93 | -0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,93 | 1,16 | 1,37 | 1,57 |
| Grados | -90,0 | -78,5 | -66,4 | -53,1 | -36,9 | 0,00 | 36,9 | 53,1 | 66,4 | 78,5 | 90,0 |
| Regulación | -1,62 | -1,15 | -0,62 | 0,00 | 0,76 | 2,15 | 2,70 | 2,60 | 2,37 | 2,05 | 1,67 |

- Detallar las expresiones de cálculo utilizadas.

En general se define como regulación:

El cálculo se hace a partir de un circuito aproximado donde solo se consideran los parámetros serie del transformador. A partir de este circuito aproximado obtenemos la siguiente expresión:

Observación: sen Φ2 es positivo si la carga es RL y negativo si la carga es RC.

- Representar gráficamente los valores del cuadro anterior