## Hoja1
% Un | If [A] | Uo (linea)[V] | f [Hz] | n [rpm] | Uo (V) | If (A)
140 | 1.35 | 300 | 51 | 1530 | 308 | 1.35
120 | 0.9 | 263 | 51.5 | 1545 | 264 | 0.9
100 | 0.55 | 220 | 52 | 1560 | 220 | 0.55
80 | 0.4 | 174 | 52 | 1560 | 176 | 0.4
60 | 0.3 | 134 | 52 | 1560 | 132 | 0.3
40 | 0.25 | 88 | 52 | 1560 | 88 | 0.25
20 | 0.1 | 46 | 52 | 1560 | 44 | 0.1
% In | If [A] | Ir [A] (linea) | It [A] (linea) | Ia [A] | n [rpm] | f [Hz] | Zs [Ω] | Ia (A) | If (A)
20 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1560 | 52 | 13.86 | 2.5 | 0.2
40 | 0.25 | 5 | 4.5 | 4.75 | 1560 | 52 | 10.7 | 4.5 | 0.25
60 | 0.3 | 7.5 | 6.5 | 7 | 1560 | 52 | 11.05 | 6.5 | 0.3
80 | 0.4 | 10 | 9 | 9.5 | 1560 | 52 | 10.57 | 9 | 0.4
100 | 0.55 | 13 | 12.5 | 12.75 | 1560 | 52 | 9.96 | 12.5 | 0.55
110 | 0.65 | 15.5 | 15.25 | 15.375 | 1560 | 52 | 9.41 | 15.25 | 0.65
125 | 0.65 | 16 | 16 | 16 | 1560 | 52 | 9.05 | 16 | 0.65
% Carga (R) | If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | U [V] | N [rpm] | f [Hz]
0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1560 | 52
30 | 0.55 | 4.15 | 3.65 | 3.9 | 214 | 1590 | 53
50 | 0.55 | 6.15 | 5.45 | 5.8 | 209 | 1590 | 53
80 | 0.55 | 7.4 | 6.95 | 7.175 | 203 | 1590 | 53
100 | No se llega. Limitado por el banco de resistencias.
125
% Carga (L) | If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | U [V] | N [rpm] | f [Hz]
0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1590 | 53
15 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 214 | 1590 | 53
25 | 0.55 | 0.9 | 0.85 | 0.875 | 210 | 1590 | 53
50 | 0.55 | 2.05 | 2 | 2.025 | 209 | 1590 | 53
75 | 0.55 | 3 | 2.95 | 2.975 | 203 | 1590 | 53
100 | 0.55 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 198 | 1605 | 53.5
130 | 0.55 | 13 | 12.5 | 12.75 | 0 | 1560 | 52
% Carga (C) | If [A] | Ir [A] | It [A] | Ia [A] | U [V] | N [rpm] | f [Hz]
0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1590 | 53
50 | 0.55 | 3.9 | 3.85 | 3.875 | 278 | 1590 | 53
75 | 0.55 | 5.4 | 5.35 | 5.375 | 314 | 1590 | 53
100 | 0.55 | 11 | 10.9 | 10.95 | 457 | 1590 | 53
Potencia constante P=0
Condición | If [A] | IR [A] | IT [A] | Ia [A] | U [V] | P [kW] | Q [kVAr] | cos(fi)
Subexcitado | 0.4 | 12 | 11.4 | 11.7 | 222 | 0 | -1.26 | 0
Subexcitado | 0.45 | 10.95 | 10.8 | 10.88 | 222 | 0 | -1.17 | 0
Subexcitado | 0.8 | 8.4 | 8.1 | 8.25 | 222 | 0 | -0.84 | 0
Subexcitado | 1.2 | 5.1 | 4.8 | 4.95 | 222 | 0 | -0.48 | 0
Subexcitado | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 222 | 0 | -0.21 | 0
Equilibrio | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0
Sobreexcitado | 2.2 | 3 | 2.7 | 2.85 | 222 | 0 | 0.36 | 0
Sobreexcitado | 2.6 | 6 | 5.7 | 5.85 | 222 | 0 | 0.69 | 0
Sobreexcitado | 2.95 | 9 | 8.4 | 8.7 | 222 | 0 | 1.02 | 0
Sobreexcitado | 3.45 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 222 | 0 | 1.32 | 0
Sobreexcitado | 3.5 | 12.9 | 12 | 12.45 | 222 | 0 | 1.38 | 0
Potencia constante P=2,4 KW
Condición | If [A] | IR [A] | IT [A] | Ia [A] | U [V] | P [kW] | Q [kVAr] | cos(fi)
Subexcitado | 0.85 | 12.9 | 12.15 | 12.53 | 222 | 2.4 | -1.14 | 0.4983
Subexcitado | 0.95 | 12 | 11.7 | 11.85 | 222 | 2.4 | -1.05 | 0.5267
Subexcitado | 1 | 11.7 | 11.25 | 11.48 | 222 | 2.4 | -0.96 | 0.5439
Subexcitado | 1.15 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | 222 | 2.4 | -0.78 | 0.6305
Subexcitado | 1.35 | 6 | 8.4 | 7.2 | 222 | 2.4 | -0.6 | 0.8669
Equilibrio | 2.1 | 6.6 | 6.15 | 6.38 | 223 | 2.4 | 0 | 0.9747
Sobreexcitado | 2.8 | 9 | 8.1 | 8.55 | 223 | 2.4 | 0.66 | 0.7267
Sobreexcitado | 3 | 10.2 | 9.3 | 9.75 | 223 | 2.4 | 0.84 | 0.6373
Sobreexcitado | 3.3 | 11.7 | 10.8 | 11.25 | 224 | 2.4 | 1.11 | 0.5499
Sobreexcitado | 3.45 | 12.9 | 11.85 | 12.38 | 224 | 2.4 | 1.26 | 0.4999
Trabajando como motor
Condición | If [A] | IR [A] | IT [A] | Ia [A] | U [V] | P [kW] | Q [kVAr] | cos(fi)
Subexcitado | 0.5 | 10.8 | 10.5 | 10.65 | 222 | 0.84 | -1.11 | 0.2051
Equilibrio | 1.75 | 1.5 | 1.8 | 1.65 | 222 | 0.6 | 0 | 0.9457
Sobreexcitado | 2.95 | 8.85 | 8.55 | 8.7 | 223 | 0.6 | 0.96 | 0.1786