# D) Lista de elementos utilizados

| Bobina: Nº 5 | Rb= 5,28  Imáx=2,5 A N=2232 =1,2 Wb |
| --- | --- |
| # Capacitores | Valores de C: 1; 2; 4; 8; 16 F |
| # Autotransformador | Marca: Variostat Snom: 1,5 KVA Uentrada: 220 V Usalida: 0250 V |

| # INSTRUMENTO | MARCA | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | CLASE | ALCANCES | ALCANCE USADO | MENOR DIVISION | APRECIACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amperímetro | Protomax | Hierro móvil | 1 | 500/100 mA | 1000 mA | 10 mA | 5 mA |
| Voltímetro | Mip | Hierro móvil | 0,5 | 50/100 V | 100 V | 0,5 V | 0,25 V |
| Watímetro | Gossen | Electrodinámico | 0,5 | 50/100/200/400 V 1,25/2,5/5 A | 100 V 1,25 A | 1 W | 0,5 W |

G) Verificación:

| Estado | Cmedido (μF) | # Ccalculado (μF) | # ΔC = Cmedido - Ccalculado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 23 | 18,5 | 4,5 |
| 4 | 8 | 6,95 | 1,05 |

H) Conclusiones:

- Explique para que se realiza la corrección del factor de potencia de un consumidor.

El factor de potencia esta dado por , siendo  el ángulo de la impedancia equivalente de todo nuestro circuito, o lo que es lo mismo, el ángulo entre la corriente y la tensión. La corrección del factor de potencia equivale a aumentar el valor del mismo, llevándolo hasta lo más cerca posible de 1, el valor ideal; menor será el ángulo, menor será el módulo de la admitancia, debido que la componente real [1/R] es fija y lo que variamos es la parte imaginaria de la misma [1/(XL – XC)].  Al ser la componente real fija, la potencia activa que consumiremos se mantendrá constante, ya que también tenemos como condición inicial que la tensión sea constante:

Se ve claramente que la corriente es inversamente proporcional al . Por lo tanto, se comprueba que lo que se busca con la corrección del factor de potencia es disminuir la corriente que circula. Esto se debe a que la corriente constituye un factor importante a la hora de realizar el dimensionamiento de cables a utilizar por las empresas proveedoras de energía eléctrica. Corrientes grandes implican cables de sección mayor, con su consecuente mayor costo debido a la utilización de más cantidad de material conductor (cobre) y mayores pérdidas de energía en el proceso de transporte debido al Efecto Joule. Por estos motivos es que generalmente se exige a las empresas consumidoras de energía eléctrica un factor de potencia no inferior a 0,85.

- Indique qué conclusiones obtiene de la comparación de los resultados de los ensayos 1 y 2

Se puede apreciar que se realizó exitosamente la corrección del factor de potencia, ya que disminuyo la corriente y aumento el . Análogamente disminuye la admitancia, aumenta la impedancia. Disminuyen también las pérdidas en el cobre, lo que es razonable, ya que hay menos corriente circulando. Sin embargo, se cometió un mínimo error en la medición, ya que disminuyo la potencia activa, cuando ésta debería mantenerse constante o en todo caso aumentar debido a la componente reactiva que pudiera llegar a tener el banco de capacitores. Probablemente se deba a que la tensión aplicada haya sido un poco menor que en el ensayo 1.

- Ídem 3 y 4

En los ensayos 3 y 4 las conclusiones son similares, con la diferencia obvia entre los valores medidos y leídos, pero siendo los cambios análogos a los del caso anterior. Razonablemente, ahora si vemos que la potencia activa se mantiene constante, comportamiento que a priori era el esperado.

- ¿Dónde se consume la potencia indicada por el wattímetro en el ensayo 1?¿ Y en el ensayo 5?

En el ensayo 1 la potencia se consume en las conductores de los cables del circuito, en el núcleo de la bobina por Foucalt y histéresis, y en el transformador, cuyo valor despreciamos.

En el ensayo 5, al no haber núcleo, desaparece las pérdidas por Foucalt y histéresis, y sólo quedan las de los cables del circuito, también llamadas pérdidas en el cobre, y la del transformador, también considerada despreciable en este caso.