Datos del transformador:

| Fabricante: | Miron |
| --- | --- |
| Potencia nominal: | 5 kVA |
| Tensión primaria nominal: | 220 V |
| Tensión secundaria nominal: | 330 V |
| Corriente primaria nominal: | 23 A |
| Corriente secundaria nominal: | 13 A |

Listado de instrumentos:

Ensayo en vacío:

| INSTRUMENTO |  | MARCA | NUMERO | PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO | CLASE | ALCANCES | ALCANCE USADO | MENOR DIVISION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amperímetro | I10 | Protomax | 16531 | Hierro móvil | 1 | 2,5/5 | 5 | 0,05 |
| Voltímetro | U | Fab. Alemana | 305180 | Hierro móvil | 0,5 | 150/300/600 | 300 | 5 |
| Vatímetro | P10 | Gossen | 1633 | Electrodinámico | 0,5 | 1/2,5/5 [A] 50/10/200/400 [V] | 5 [A] 400 [V] | 1 |

Para los 2 ensayos siguientes se utilizo el mismo vatímetro, pero con alcances de 50 y 400 V respectivamente. Para medir corrientes y potencias se utilizo una pinza amperométrica y un voltímetro digital:

| INSTRUMENTO | MARCA | NUMERO | ALCANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltímetro | Uni-T | 1060355406 | 1000 V |
| Amperímetro | Center | 011000172 | 600 A |

Parte E:

Parte F:

- El cálculo de a se realiza en el ensayo de vacío, donde la corriente que circula es muy pequeña. Por ello, se desprecia la caída de potencial en la rama serie del circuito equivalente, pudiendo aproximar entonces E1 = U10  y E2 = U20.

- Por la misma razón que en el punto 1, y además se está aplicando tensión nominal, por lo que  las pérdidas en el hierro (nominal en este caso) dependen directamente de esta magnitud.

- Porque en el ensayo de cortocircuito circula corriente nominal, y además, la tensión aplicada es del orden del 3% de la nominal, por lo que desprecio las pérdidas en el cobre.

- Del ensayo de cortocircuito sabemos que:

Entonces reemplazamos en la fórmula que sirve para calcular las pérdidas:

- Las diferencias se deben a errores de medición, y también a aproximaciones: El rendimiento calculado tiene la ventaja que todos los valores que involucran su cálculo fueron valores medidos; el medido, en cambio, tiene la ventaja de incluir menos magnitudes en su cálculo, aunque utiliza P2c, un valor calculado indirectamente.

La regulación se considera aceptable cuando es menor al 5%, y en este caso nuestro transformador verifica dicho valor.