## Valores
Parte A: Ensayo en vacío
VALORES MEDIDOS |  |  |  | VALORES CALCULADOS
U10 | U20 | I10 | P10 | cos φ0 | Im | Ip | Rp | Xm | a
V | V | A | W | - | A | A | Ω | Ω | -
220 | 380 | 2 | 70 | 0.15909 | 1.9745 | 0.31818 | 691.4286 | 111.419 | 0.57895
Parte B: Ensayo en cortocircuito
VALORES MEDIDOS | [11 empty] | VALORES CALCULADOS
U1CC |  |  | I1CC |  |  | I2CC |  |  | P1CC |  |  | cos φ1CC | R1=R21 | X1=X21
α | Kv | V | α | Ka | A | α | Ka | A | α | Kw | W | - | Ω | Ω
- | - | 6.47 | - | - | 23 | - | - | 13.6 | 10.5 | 12.5 | 131.25 | 0.882 | 0.12405 | 0.13257
Parte C: Ensayo en carga
VALORES MEDIDOS
U1CC α: U1C; I1CC α: I1C; I2CC α: P1C; P1CC α: U2C | I2C
α | Kv | V | α | Ka | A | α | Kw | W | α | Kv | V | α | Ka | A
- | - | 220 | - | - | 6.1 | 12.5 | 100 | 1250 | - | - | 378 | - | - | 2.7
- | - | 220 | - | - | 10.5 | 23 | 100 | 2300 | - | - | 376 | - | - | 5.5
- | - | 220 | - | - | 13.1 | 28.5 | 100 | 2850 | - | - | 375 | - | - | 7
- | - | 220 | - | - | 16.1 | 35 | 100 | 3500 | - | - | 374 | - | - | 8.6
- | - | 220 | - | - | 20.7 | 45.5 | 100 | 4550 | - | - | 372 | - | - | 11.4
- | - | 220 | - | - | 23.1 | 51 | 100 | 5100 | - | - | 371 | - | - | 12.8
VALORES CALCULADOS
P2c | Pcu | Pfe | Ptot | ηcalc | ηmed | ΔU2 | cos φ1c
W | W | W | W | - | - | V | -
1020.6 | 9.2322 | 70 | 79.2322 | 93.66% | 81.65% | 2 | 0.93145
2068 | 27.3541 | 70 | 97.3541 | 95.77% | 89.91% | 4 | 0.99567
2625 | 42.5781 | 70 | 112.5781 | 96.05% | 92.11% | 5 | 0.9889
3216.4 | 64.3125 | 70 | 134.3125 | 96.16% | 91.9% | 6 | 0.98814
4240.8 | 106.3125 | 70 | 176.3125 | 96.12% | 93.2% | 8 | 0.99912
4748.8 | 132.3938 | 70 | 202.3938 | 96.03% | 93.11% | 9 | 1.0035